使用USB转RS-485调试工具，连接电池RJ45通信口（7脚485B、8脚485A），打开串口调试助手，波特率为9600，选择十六进制发送模式；主机出厂默认为1#，只有多台并机时才需要设置从机地址。

设置从机为2#地址 发送 “ 46 55 4E 43 F1 01 00 00 00 02 C7 0F ”

设置从机为3#地址 发送 “ 46 55 4E 43 F1 01 00 00 00 03 07 CE ”

设置从机为4#地址 发送 “ 46 55 4E 43 F1 01 00 00 00 04 C5 8F ”

Use the USB-to-RS-485 debugging tool, connect the battery RJ45 communication port (pin 7-485B and pin 8-485A), open the serial debugging assistant, set the baud rate to 9600, and select the hexadecimal sending mode. The factory default of the host is 1#, and the slave address needs to be set only when multiple machines are combined.

Set slave to 2# address to send "46 55 4E 43 F1 01 00 00 00 02 C7 0F"

Set slave to 3# address to send "46 55 4E 43 F1 01 00 00 00 00 03 07 CE"

Set the slave to the 4# address to send "46 55 4E 43 F1 01 00 00 00 04 C5 8F"